附件2

曳引驱动乘客电梯和载货电梯维保质量

监督抽查项目内容、要求与方法

| 项目 | 抽查内容和要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- |
| 必备条件 | 电梯应能正常运行，无故障； 现场抽查时，应采取合适的安全防护措施； 作业人员应持证上岗（需记录作业人员证件号）； 作业人员应配备合适的个人防护用品。 | 目测；审查相应资料。 |
| 1. 机房 | 通往机房的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用； 机房门锁应完好，且能从机房内不用钥匙也能打开；门外侧应有“电梯机器一一危险 未经允许禁止入内”的类似标志； 机房内应设有一个开关，控制机房照明，功能正常； 机房不应用于电梯以外的其它用途，不应放置与电梯无关的设施或物品；机房应有合适的消防设施。 | 目测；操作验证各开关的功能。 |
| 2. 主开关 | 每台电梯应单独由一个主开关控制，从机房入口处易于直接接近，并且在断开位置上能够被锁住； 主电源开关不能切断机房照明、井道照明、机房插座、底坑插座等的电源； 主电源开关出线端不应接电梯以外的用电设备。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 3. 紧急 操作装置 | 应设有紧急情况下移动轿厢的装置（手动或电动），设备齐全，放在指定位置； 紧急操作装置旁边设有操作说明且应清晰易于阅读，说明中的操作方法应适用于现场实物； 电梯紧急救援操作功能应当有效。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 4. 曳引机和减速机 | *驱动主机工作正常，运行时无异常声响和异常振动； 减速箱润滑油油量适宜，除蜗杆外伸出端无渗漏； 驱动主机的防护装置应齐全，安装正确，固定可靠； 电动机与减速机联轴器连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象。 | 目测。 |
| 5. 曳引轮、导向轮、曳引钢丝绳及绳头 组合 | *曳引轮不得有严重的不均匀磨损； 驱动轮、导向轮无异响、润滑良好； 绳头组合各部件齐全、无破损、变形；绳头各部件连接可靠，紧固件（如螺母）无松动； 曳引钢丝绳张力应均匀，无断丝、变形、绳芯脱出等异常情况；采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等应当不超过制造单位设定的报废指标。 | 目测；测试验证功能有效性；必要时进行数据测量。 |
| *6. 制动器 | 制动器各销轴固定可靠，无严重油污，润滑适当，动作灵活； 制动器铁芯（柱塞）动作可靠，磨损量不超过制造单位要求； 制动器动作（张开或抱紧）时不应有任何延迟；制动器打开时，制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求； 制动衬表面应清洁，无油污，磨损量不超过制造单位要求； 制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可靠。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 7. 编码器 | 清洁，固定可靠、无松动，接线可靠，无破损； 电梯运行时编码器无异常声响。 | 目测。 |
| 8. 控制柜 | 控制柜内各接线端线号齐全、清晰；各仪表显示正常； 接触器、继电器运行时无异常声响和振动，动作灵活，触点接触良好； 供电电源有错、断相时，电梯应立即停止或无法启动； *层门旁路、轿门旁路装置工作正常； *安全回路无短接。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 9. 限速器 | *限速器各销轴部位动作灵活可靠，电气开关完好，固定可靠，接线正确； 限速器应在校验有效期内，且限速器调整封记完好； 限速器轮槽和钢丝绳表面应清洁；轮槽磨损、钢丝绳断丝和磨损应满足要求。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 10. 上行超速保护 装置 | *固定可靠，部件无缺失；动作（包括触发、复位、电气抽查等）机构连接可靠，动作灵活；未被人为失效； 制动元件磨损量应符合要求。 | 目测；测试验证功能有效性；必要时进行数据测量。 |
| 11. 轿顶 | 轿顶应清洁，无严重油污和杂物； 轿顶护栏应有关于俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或须知，固定在护栏的适当位置； 轿顶操作开关固定可靠，标记清晰；轿顶照明装置固定可靠，亮度适中，并有防护装置； 轿顶护栏应有一定的强度，防止人员从轿顶跌落。 | 目测。 |
| 12. 轿顶检修开关、急停开关 | 轿顶检修开关、急停开关外观完好，固定可靠； *轿顶检修开关、急停开关接线正确，停止装置应工作正常； 轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置（急停开关）。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 13. 导靴、滚轮及 油杯 | 导靴固定可靠，无严重油污； 靴衬或滚轮工作面应无明显磨损；滚轮架固定可靠，滚轮表面无油污、变形、老化等现象； 油杯固定可靠，无泄漏，油毡齐全，油杯内油量及油品适当。 | 目测。 |
| 14. 对重块及其 压板 | 对重块应无开裂、破损、严重变形等异常情况； *对重块压板齐全，对重块被压实无松动； 具有能够快速识别对重块数量的措施。 | 目测。 |
| *15. 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 轴承、防脱落装置固定可靠； 电梯运行时轴承无异常声音和振动、轴承润滑良好。 | 目测。 |
| 16. 井道 照明 | 井道内应设有永久性的电气照明装置； 在机房和底坑易于接近处应设有井道照明开关，开关应可靠固定，开关上或附近应有清晰明显的标志； 机房或底坑的井道照明控制开关应能分别独立控制井道照明。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 17. 轿厢照明、风扇 | 轿厢应设有永久性的电气照明装置，应清洁，固定可靠； 轿厢应设有通风装置，能有效工作； 轿厢应急照明应有效。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 18. 轿厢内环境 | （半*）新版96333标识牌张贴规范，二维码扫描显示信息准确； 轿壁、轿顶板、地板等无明显锈蚀、变形、破损等异常情况。 | 目测；扫码验证信息是否准确。 |
| 19. 轿内报警装置、对讲系统 | *轿厢报警装置、对讲系统工作正常； 视频监控设施正常运行（2018年3月1日以后经监督检验合格的公众聚集场所和住宅小区电梯需配备视频监控设施）。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| *20. 轿门防夹人 装置 | 轿门防夹人保护装置（光幕、安全触板等）功能正常。 | 模拟动作试验。 |
| 21. 轿门锁闭装置 | 轿门门锁（如有）应清洁，固定可靠，动作灵活、无阻碍； *触点清洁，接触良好，接线可靠，无破损等现象。 | 目测。 |
| 22. 轿门 运行 | 轿门各部件清洁，齐全，固定可靠； 轿门导向装置和应急导向装置固定可靠； 轿门运行中无脱轨、机械卡阻或行程终端时错位； 门挂轮及其导轨无明显变形现象。 | 目测；测量相关数据。 |
| *23. 验证轿门关闭的电气安全装置 | 轿门电气安全装置的数量和安装部位应能满足要求； 触点清洁，接触良好，接线可靠，无破损等现象。 | 目测。 |
| 24. 轿厢平层精度 | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10mm范围内。 | 目测；测量相关数据。 |
| 25. 层站召唤、层楼 显示 | 各层站显示清晰，正确； 各层站按钮齐全，固定可靠； 按钮标志清晰且与其对应功能一致，按钮灯显示清晰。 | 目测。 |
| 26. 层门 地坎 | 层门地坎固定可靠，无变形、磨损、锈蚀等异常情况； 地坎内无明显杂物。 | 目测。 |
| 27. 层门自动关门 装置 | 层门自动关闭装置部件齐全，动作可靠； 如采用重块作为自动关门装置时，应有防止重块坠落的措施。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| *28. 层门门锁 | 层门门锁应清洁，固定可靠，零部件无缺失，活动部位动作灵活无阻碍； 用开锁装置打开门锁并释放后，层门门锁应能自动复位。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| *29. 层门电气安全装置 | 层门门锁电气触点应清洁，连接或固定可靠； 电气触点及附件无扭曲变形锈蚀破损等，触点表面无污垢、积炭等； 触点接触良好，接线正确、可靠，不能有短接、虚接或并联； 层门打开后，电气安全装置应能可靠断开；层门未关闭到位前，电梯应不能继续运行或不能启动。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 30. 层门锁紧元件 啮合 | *层门门锁触点接通前，门锁锁勾啮合长度不小于7mm； 保持门锁锁紧的元件（如压紧弹簧等）应无缺失并能可靠动作； 锁紧元件的径向游动间隙不应导致机械锁紧失效； 层门门锁侧隙不应使层门电气安全装置断开。 | 目测；测量相关数据。 |
| 31. 层门 运行 | 层门各部件清洁，齐全，固定可靠； 层门导向装置和应急导向装置固定可靠； 层门运行中无脱轨、机械卡阻或行程终端时错位； 门挂轮及其导轨无明显变形现象； （半*）门滑块应无缺失或异常磨损。 | 目测；测量相关数据。 |
| 32. 底坑 环境 | （半*）底坑内应清洁，无杂物及严重油污； （半*）底坑无渗水、积水（使用单位）； 底坑照明工作正常，底坑爬梯（如有）应固定可靠； 对重防护装置齐全、固定可靠； *底坑急停装置工作正常。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 33. 缓冲器 | *缓冲器固定可靠，无松动，无锈蚀变形或老化等现象； *液压缓冲器固定可靠，柱塞有防尘防锈措施，油量适宜； *液压缓冲器电气安全装置动作可靠； 对重缓冲器附近应有清晰的对重越程距离标识。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| *34. 限速器张紧轮装置和电气安全 装置 | 张紧轮装置各部件固定可靠，无严重油污； 张紧轮动作灵活，运转时无异声，导向装置无阻碍； 电气安全装置安装位置正确，动作灵敏、可靠。 | 目测；测试验证功能有效性。 |
| 35. 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定可靠，无变形扭曲，接合处的连接方法应满足技术要求； 应设二次保护，其安装应符合制造单位的要求； | 目测。 |
| *36. 上下极限开关 | 位置安装正确，应在对重或轿厢撞板碰到缓冲器之前动作，并在缓冲器被压缩期间保持动作状态； 当极限开关动作时，应当使电梯驱动主机停止运转并保持其停止状态。 | 目测；操作验证各开关的功能。 |
| 37. 轿厢和对重 导轨 | 导轨无扭曲变形，无严重油污； 导轨连接板和压板应固定可靠无松动。 | 目测。 |
| 38. 随行 电缆 | 表面清洁无严重油污，无变形、扭曲、破损； 随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉，当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。 | 目测。 |
| *39. 空载上行制动 | 应能使轿厢可靠停止，制动距离恰当； 制动过程中，曳引钢丝绳不应在曳引轮槽内产生滑移。 | 目测。 |
| *40. 轿厢意外移动保护装置 | 轿厢意外移动保护装置动作试验工作正常。 | 操作验证其功能。 |
| *41. 限速器安全钳联动试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠。 | 目测；人为动作限速器，观察轿厢制停情况。 |
| 42. 轿厢称重装置 | （半*）电梯应当设置轿厢超载保护装置，准确有效，对照报修记录进行检查。 | 超载保护装置的功能有效。 |
| 43. 电梯运行体验 | 电梯运行平稳，无异常响声或抖动、晃动。 | 电梯上下运行各一趟，观察电梯运行状况。 |

注：*项为重大隐患项；半*项由现场抽查人员根据现场情况进行判定，现场情况较严重也判定为重大隐患项，其余项为一般项。