2025年常州市手提式灭火器产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的手提式灭火器产品质量市级监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法、基数及数量

2.1抽样方法

生产企业抽样：在受检企业的成品仓库内或者其确认场所，随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

市场实体店抽样：根据抽样批次数，随机抽取抽样地区。由于手提式灭火器产品在市场流通领域买样时常会遇见产品无库存，产品相关信息无法确认、市场上品牌数量有限等问题，导致无法抽样，实际抽样地区批次数分配根据抽样情况可做适当的调整。每个抽样地区原则上在应当覆盖消防专卖店实体店，随机在受检实体店抽样，手提式灭火器产品销售主要在专卖店。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证，一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2抽样基数

在生产企业抽样样品应为同一型号规格、同一批次的产品，抽样基数应满足抽样数量。

2.3抽样数量

抽取手提式灭火器8具，其中检测样品4具，备样数量4具。

3.检验依据

表1 检验检测项目（手提式灭火器产品）

| 序号 | 检测项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时 喷射性能 | 有效喷射时间 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
|  |  | 喷射滞后时间 |  | GB 4351-2023 |
|  |  | 喷射剩余率 |  | GB 4351-2023 |
|  |  | 喷射距离 |  | GB 4351-2023 |
| 2 | 充装误差 |  |  | GB 4066-2017 |
| 3 | 瓶体水压试验 |  |  | GB 4351-2023 |
| 4 | 瓶体爆破性能试验 |  |  | GB 4351-2023 |
| 5 | 灭火剂（干粉灭火剂）（第一主要组 分含量） |  |  | GB 4351-2023 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4351-2023 《手提式灭火器》；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求；

相关法律法规、部门规章和规范。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。