附件7

2025年常州市防爆电气产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格 项目 | 不合格项目标准值 | 不合格项目 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆照明开关 | SW-10 | 冠奕达防爆电器有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | 隔爆/防粉尘点燃型一体化高速摄像仪 | SFY2006 | 常州市盛和电子有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | 矿用隔爆型仪用变压器 | KDB1140/660(127) | 江苏三恒科技股份有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD-10/127-4G | 常州瑞远德机械科技有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | 矿用隔爆型柴油机油门位置传感器 | GUD5 | 常州骏韬矿山设备有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | 防爆扬声器 | LASP-2 | 常州市龙安电子有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW660/18B(A) | 常州华毅智信智能科技有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | 矿用隔爆型一体式阀门电动装置 | ZBK60-24(660) | 常州兰陵自动化设备有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | 防爆接线盒 | ZA-JXD4 | 常州市佐安电器有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 防爆转换开关 | BHZ51-10A | 腾达防爆科技有限公司 | 新北区龙虎塘林锦燕机电批发部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 11 | 防爆照明开关 | SW-10 | 燎原控股集团有限公司 | 新北区龙虎塘松北电器经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 12 | 控制器 | TXK-03LC-01-01-008 | 常州天利智能控制股份有限公司 | / | 生产企业 | 不合格 | 隔爆 结合面 | 圆筒形接合面L≥9.5mm（100㎝³＜V≤500㎝³时） | L=2.0mm |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：隔爆接合面

原因分析：相关生产企业未严格按照标准及图样要求进行加工，导致隔爆接合面尺寸偏差超出规定范围，存在加工精度不足、质量控制不到位等问题，企业在自检和不合格品控制等质量管理工作中存在薄弱环节，未能及时发现并纠正偏差。

二、消费提示

1.防爆电气设备选型：根据爆炸危险区域、爆炸危险物质的等级及点燃温度等情况，确定适用于爆炸性气体或爆炸性粉尘环境的防爆电气设备。

2.确认产品资质：务必查看产品是否有相应的防爆合格证，该证书是产品符合防爆标准的重要证明，可通过证书编号向发证机构核实其真实性和有效性。防爆电气强制认证目录内的产品要查看CCC标志，矿用防爆电气产品还要查看MA标志。

3.选择正规渠道购买：优先选择厂家直销点、正规的电器销售商或有良好信誉的电商平台，避免从不明来源购买，以防买到假冒伪劣产品。向销售方索要正规发票和详细的产品说明书、保修卡等资料，以便日后出现问题时有据可查。                                                    三、使用提示

1.安装环节：必须由专业的电气安装人员进行安装。他们熟悉防爆电气设备的安装规范和安全要求，能够正确连接线路、接地等操作，避免因安装不当引发安全事故。在安装前，检查使用环境是否符合产品要求，如环境温度、湿度、有无剧烈振动等。若环境条件超出产品允许范围，可能影响其防爆性能。

2.日常操作与维护：操作人员应接受专业培训，了解防爆电气产品的操作方法和注意事项，严格按照操作规程使用，避免误操作，如在带电情况下拆卸设备等违规行为。定期对产品进行维护和检查，检查内容包括外观是否有损坏、连接部位是否松动、密封是否良好等。对于有磨损或老化迹象的部件，及时更换。在维护过程中，只能使用符合防爆要求的工具。普通工具在使用过程中可能产生火花，引发爆炸危险。

3.注意环境变化：若使用环境发生变化，如危险区域范围扩大、气体或粉尘类型改变等，应重新评估产品的适用性。可能需要更换符合新环境要求的防爆电气产品。当产品出现故障或异常时，如冒烟、异味、异常声响等，应立即停止使用，并由专业维修人员进行检修。严禁在故障状态下继续运行，以免引发严重后果。

徐州市检验检测中心