附件2

2025年常州市照明灯具产品质量专项监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 标称生产企业 | 销售单位(电商平台) | 样品 来源 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 不合格项目 标准值 | 不合格项目 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED工厂灯具 | YASHIPS | 江苏亚示照明集团有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | LED 面板灯 | / | 江苏普森帝照明有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | 嵌入式 灯具 | 红联 | 鸿联灯饰有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | 固定式 灯具 | Plusrite | 普罗斯电器（中国）有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | LED 面板灯 | / | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | LED 线条灯 | / | 常州敏杰电器有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | LED 洗墙灯 | PZL | 江苏品正光电科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | 一体化支架灯 | Etman | 英特曼电工（常州）有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | 固定式 灯具 | / | 江苏圣日照明电气有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 固定式 灯具 | / | 常州市台夏光电科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 11 | 照明灯具 | / | 常州市凯飞照明科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 12 | 固定式 灯具 | 欣芝美 | 常州市欣芝美光电科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 13 | LED固定式灯具 | / | 常州嘉顿照明科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 14 | 吸顶灯 | FANOY | 常州飞亚泛光照明工程有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 15 | LED 洗墙灯 | QIRILT | 常州启日照明科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 16 | 固定式LED灯具 | / | 创旭光电科技（常州）有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 17 | LED 防爆灯 | 冠奕达 | 冠奕达防爆电器有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 18 | 固定式 灯具 | 绿亿 | 常州市双佳电器有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 19 | 固定式LED灯具 | / | 常州云之家照明电器有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 20 | 固定式LED灯具 | 方德芯思路 | 常州方德光电科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 21 | 固定式LED灯具 | U Sheng | 常州市友晟电子有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 22 | LED嵌入式射灯 | 邑彩 | 江苏恒邑彩照明科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 23 | 嵌入式LED灯具 | / | 常州拓鼎光电智能科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 24 | 固定式 灯具 | / | 常州易晒德家居用品有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 25 | 嵌入式LED灯具 | / | 常州东朔光电科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 26 | 嵌入式LED灯具 | 皇厚 | 钟楼区北港英英莉院灯具加工厂（个体工商户） | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 27 | 固定式LED灯具 | LUMASCAPE | 罗玛思科（常州）照明科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 28 | 嵌入式LED灯具 | / | 常州市诺妍电子商务有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 29 | 固定式 灯具 | / | 江苏靖瑞麟防爆电气科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 30 | 草坪灯 | / | 上海柯朗照明电器有限公司常州分公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 31 | 嵌入式LED灯具 | / | 江苏秋实照明科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 32 | 可移式 灯具 | / | 常州市福兴电器有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 33 | 草坪灯具 | / | 常州市万家耀灯饰有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 34 | 固定式LED灯 | / | 钟楼区邹区景丽灯具厂（个体工商户） | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 35 | 固定式LED灯具 | / | 常州晶安照明科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 36 | 吸顶灯 | / | 常州亚联灯具有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 37 | 固定式LED灯具 | / | 常州野马照明电器有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 38 | 固定式LED灯具 | / | 常州市晟达照明有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 39 | 固定式LED灯具 | / | 常州保时尼照明科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 40 | 固定式LED灯具 | / | 常州市昆卡电子商务有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 41 | LED吸顶灯（月白Ⅱ） | 雷士照明 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 钟楼区邹区苏明灯饰经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 42 | LED 天花灯 | 雷士照明 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 钟楼区邹区苏明灯饰经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 43 | 可移式LED灯具 | 冠雅 | 广东光阳电器有限公司 | 江苏沃尔玛百货有限公司常州通江中路分店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 44 | 嵌入式 筒灯 | BULL | 广东沐光智能照明有限公司 | 天宁区青龙晓轩装饰材料经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 45 | LED台灯 | 康铭 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 常州长虹大润发商业有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 46 | 固定式LED灯具 | / | 常州欧谱丽家照明有限公司 | 天猫/常州宏国扬光电科技有限公司/常州宏国扬光电科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 47 | 嵌入式LED灯具 | / | 常州市欣芝美光电科技有限公司 | 天猫/欣芝美旗舰店/常州市欣芝美光电科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 48 | 固定式LED灯具 | / | 常州市欣芝美光电科技有限公司 | 天猫/欣芝美旗舰店/常州市欣芝美光电科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 49 | 固定式 LED 灯具 | / | 钟楼区邹区思淼灯具厂 | 天猫/佳典园旗舰店/常州昀昇灯具照明有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 50 | 理想系列超薄筒灯/2.5寸 | / | 广东捷皓光电科技有限公司 | 京东/索亚达灯饰照明旗舰店/常州索雅达照明科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 51 | 固定式 LED 灯具 | / | 常州市昆卡电子商务有限公司 | 京东/昆迪卡灯具旗舰店/常州市昆卡电子商务有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 52 | 固定式 灯具 | 起普 | 典莱光电科技(常州)有限公司 | 京东/现代家居照明店/上海钇炽网络科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 53 | 消防应急照明灯具 | FA/KO 凡可 | 南京文火电子科技有限公司中山分公司 | 天猫/悦色旗舰店/江苏悦色电子商务有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 54 | 免维护LED防爆灯 | / | 中山市电达防爆电器有限公司 | 天猫/悦色旗舰店/江苏悦色电子商务有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 55 | 嵌入式LED灯具 | HaoDian 豪点 | 中山市豪点照明电器厂 | 1688/钟楼区邹区银优灯具厂/钟楼区邹区银优灯具厂 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 56 | LED筒灯系列 | hever海微 | 中山市海微照明电器有限公司 | 1688/常州宏国扬光电科技有限公司/常州宏国扬光电科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 57 | 嵌入式LED灯具 | / | 钟楼区邹区思淼灯具厂 | 天猫/佳典园旗舰店/常州昀昇灯具照明有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 58 | 嵌入式LED灯具 | / | 常州市森特照明电器有限公司 | 天猫/卡洛奇/常州市森典照明电器有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 59 | 固定式 LED 灯具 | / | 常州市森特照明电器有限公司 | 天猫/卡洛奇/常州市森典照明电器有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 60 | 超薄led筒灯 | / | 常州尚锋照明电器有限公司 | 天猫/嘉琦美旗舰店/常州尚锋照明电器有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于： ──普通灯具：0.75 mm2 | 不符合 （未标称，实测0.15） |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:—除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及； | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 5 W≤额定功率≤25 W的限值 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 能效限定值（光效） | 实测值不应低于表1中3级： 75 lm/W | 不符合（51.77） |
| 61 | LED 直播灯 | / | 常州尚锋照明电器有限公司 | 天猫/嘉琦美旗舰店/常州尚锋照明电器有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 额定功率大于25W的其他照明设备，输入电流的各次谐波不应超过GB 17625.1表2给出的限值。 | 不符合 |
| 62 | 固定式LED灯具 | / | 常州索雅达照明科技有限公司 | 京东/索亚达灯饰照明旗舰店/常州索雅达照明科技有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰 | 频率范围：30MHz-1GHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值：GB/T 17743 表10。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 5 W≤额定功率≤25 W的限值 | 不符合 |
| 63 | 亚明亚其筒灯 | 亚明 | 中山市美其亚照明电器有限公司 | 1688/钟楼区邹区灯仓灯具厂/钟楼区邹区灯仓灯具厂（个体工商户） | 电商 平台 | 不合格 | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:—除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及； | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 5 W≤额定功率≤25 W的限值 | 不符合 |
| 64 | 嵌入式LED 灯具 | / | 中山市朗馨照明电器厂 | 京东/质肯灯饰照明旗舰店/常州奇异果照明科技有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于： ──普通灯具：0.75 mm2 | 不符合 （标称0.5） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对于Y型和Z型连接，应采用适当的软线固定架。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及； | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 5 W≤额定功率≤25 W的限值 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 能效限定值（光效） | 实测值不应低于表1中3级： 75 lm/W | 不符合（30.81） |
| 65 | LED筒灯 | / | 常州源美照明灯具有限公司 | 天猫/源佳美旗舰店/常州源美照明灯具有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于： ──普通灯具：0.75 mm2 | 不符合 （未标称，实测0.19） |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:—除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及； | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 能效限定值（光效） | 实测值不应低于表1中3级： 60 lm/W | 不符合（25.94） |
|  |  |  |  |  |  |  | 显色指数 | LED筒灯的初始一般显色指数Ra不应低于80，R9应大于0。显色指数实测值相对于额定值的降低不应大于3。 | 不符合（Ra:68.4 R9:0） |
| 66 | LED 工矿灯 | 易 槿 瑞 | 常州市易槿瑞照明电器有限公司 | 1688/常州市易槿瑞照明电器有限公司/常州市易槿瑞照明电器有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于： ──普通灯具：0.75 mm2 | 不符合 （标称0.75，实测0.28） |
|  |  |  |  |  |  |  | 软线固定架 | 对于Y型和Z型连接，应采用适当的软线固定架。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰 | 频率范围：30MHz-1GHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值：GB/T 17743 表10。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 额定功率大于25W的其他照明设备，输入电流的各次谐波不应超过GB 17625.1表2给出的限值。 | 不符合 |
| 67 | LED简灯 | HongYuan(虹远) | 常州虹海照明电器有限公司 | 1688/常州虹海照明电器有限公司/常州虹海照明电器有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于： ──普通灯具：0.75 mm2 | 不符合 （标称0.5） |
|  |  |  |  |  |  |  | 软线固定架 | 电缆或电线经受25次，拉力：60 N，每次历时1s，手拉前后标记的位移不应超过2。 | 不符合 （＞2） |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 5 W≤额定功率≤25 W的限值 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 能效限定值（光效） | 实测值不应低于表1中3级： 75 lm/W | 不符合（71.38） |
| 68 | LED 吸顶灯 | HongYuan(虹远) | 常州虹海照明电器有限公司 | 1688/常州虹海照明电器有限公司/常州虹海照明电器有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 防触电保护 | 灯具应制造成当灯具按正常使用安装和接线后以及为更换可替换光源或（可替换）启动器而应打开灯具时，即使不是徒手操作,其标准试验指与带电部件是不可触及的。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰 | 频率范围：30MHz-1GHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值：GB/T 17743 表10。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 额定功率大于25W的其他照明设备，输入电流的各次谐波不应超过GB 17625.1表2给出的限值。 | 不符合 |
| 69 | 固定式LED灯具 | JIANCAN简灿 | 常州市领路人照明工程有限公司 | 1688/常州市腾美照明有限公司/常州市腾美照明有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 防触电保护 | 灯具应制造成当灯具按正常使用安装和接线后以及为更换可替换光源或（可替换）启动器而应打开灯具时，即使不是徒手操作,其标准试验指与带电部件是不可触及的。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰 | 频率范围：30MHz-1GHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值：GB/T 17743 表10。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 额定功率大于25W的其他照明设备，输入电流的各次谐波不应超过GB 17625.1表2给出的限值。 | 不符合 |
| 70 | LED吸顶灯 | / | 江苏质肯新能源科技有限公司 | 京东/质肯灯饰照明旗舰店/常州奇异果照明科技有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 防触电保护 | 灯具应制造成当灯具按正常使用安装和接线后以及为更换可替换光源或（可替换）启动器而应打开灯具时，即使不是徒手操作,其标准试验指与带电部件是不可触及的。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ类灯具:—在调换启动器或光源时，除启动器的金属部件和灯头的非载流部件以外，基本绝缘金属部件不可触及，但可以触及基本绝缘； | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐热 | 提供防触电保护的外部绝缘材料部件，以及固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件,都应足够的耐热 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 球压试验 | 固定载流部件或安全特低电压部件就位的部件，最低试验温度为125℃。被试部件的表面应水平放置，用直径为5mm的钢球以20N的压力压迫该面，1h后将球从样品上取下，样品应在冷水中浸10s使其冷却，测量压痕的直径，不得超过2mm。 | 不符合（3.8） |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰 | 频率范围：30MHz-1GHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值：GB/T 17743 表10。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 谐波电流限值 | 额定功率大于25W的其他照明设备，输入电流的各次谐波不应超过GB 17625.1表2给出的限值。 | 不符合 |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：外部接线和内部接线、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、电磁兼容（骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰）、谐波电流限值、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数。

原因分析：1.外部接线和内部接线不合格原因：一是电源线截面积不达标；二是未装软线固定架；2.防触电保护不合格原因：一是产品设计不合理；二是未使用安全特低电压的隔离式控制装置；3.耐热、耐火和耐起痕不合格原因：原材料质量差，导致控制装置塑料外壳耐热性不达标；4.电磁兼容不合格原因：一是灯具控制装置的电路存在设计问题；二是原材质量差，低价核心元件参数稳定性差，易产生宽频段电磁干扰；三是部分驱动电源未经过 3C 认证，直接导致灯具整体电磁兼容不合格；5.能效问题：一是光源性能、驱动设计、产品结构、生产管控等多环节存在缺陷；二是使用劣质LED芯片、LED封装工艺缺陷及光源模组设计不合理。

二、消费提示

1.检查产品标识或标签选择品牌知名度较高的产品，“三无”的产品千万不要购买。消费者在购买时一定要注意选购有CCC强制认证标志的产品，灯具内部的独立式控制装置也必须带有CCC标志。

2.检查产品外观检查LED照明产品外观是否有破损，电源线不要太细，带有驱动电源的，可以通过摇晃驱动来查验内部线路板是否固定在位，初步判断驱动结构是否安全，通电点亮时应没有肉眼可见的闪烁。

3.建议不要购买价格过于便宜产品，受产品成本制约，价格过低的产品质量很难保证。

常州检验检测标准认证研究院