附件9

2025年常州市手提式灭火器产品质量监督抽查结果

| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品 来源 | 检测 结果 | 不合格 项目 | 不合格项目 实测值 | 不合格项目 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 常州龙城消防器材制造有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 浙江海微应急装备有限公司 | 天宁区天宁渤通交通消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 常州市宏达消防器材有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | 山东力盾消防科技有限公司 | 新北区罗溪东街消防器材店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 新北区龙虎塘创亿劳保用品经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | 江苏聚启胜消防科技有限公司 | 常州经开区横林友华消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | 浙江海微应急装备有限公司 | 常州美鹏特消防工程有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 常州龙城消防器材制造有限公司 | 常州艺安消防器材有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | 手提式干粉灭火器 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 新北区龙虎塘诚安消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 钟楼区邹区城西消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 11 | 手提式干粉灭火器 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 钟楼区邹区邹宁消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 12 | 手提式干粉灭火器 | 江苏聚启胜消防科技有限公司 | 常州经开区横山桥鸿福消防器材经营部（个体工商户） | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | 京开消防科技(浙江)有限公司 | 溧阳市天译新型材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 14 | 手提式干粉灭火器 | 郑州市中岳消防器材有限公司新密分公司 | 溧阳市苏浙皖边界市场固德消防配件经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 15 | 手提式干粉灭火器 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | 溧阳市埭头铭君消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 16 | 手提式干粉灭火器 | 京开消防科技（浙江）有限公司 | 武进区湖塘泰合安消防器材经营部（个体工商户） | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 17 | 手提式干粉灭火器 | 浙江援邦智造有限公司 | 武进区雪堰昌润消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 18 | 手提式干粉灭火器 | 山东国佑消防器材有限公司 | 金坛区西城睿安消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 19 | 手提式干粉灭火器 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | 常州市金坛华邦消防器材有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 20 | 手提式干粉灭火器 | 南京雨神消防工程设备有限公司滁州分公司 | 金坛区西城建安消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 21 | 手提式干粉灭火器 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 常州金坛区江安水暖有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 22 | 手提式干粉灭火器 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 钟楼区西林兴隆电子礼宾花经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 23 | 手提式干粉灭火器 | 浙江超亿消防装备有限公司 | 常州市华宁消防器材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 24 | 手提式水基型灭火器 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 武进区礼嘉好记五金经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 25 | 手提式水基型灭火器 | 浙江超亿消防装备有限公司 | 常州洒脱智能消防科技有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 26 | 手提式水基型灭火器 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 常州安普消防设备有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 27 | 手提式干粉灭火器 | 浙江东江消防设备有限公司 | 常州鸿泰消防工程技术服务有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格（复检） | / | / | / |
| 28 | 手提式水基型灭火器 | 浙江超亿消防装备有限公司 | 新北区奔牛奔宁消防器材店 | 实体店 | 不合格 | 充装误差 | 1#：+2.0 2#：+0.1 3#：+2.0 | -5~0 |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：充装误差

原因分析：生产企业工艺控制不严，为降低成本少装或多装，以及出厂检验缺失。

二、消费建议

1.注意识别身份标志，购买合规产品。请在正规渠道购买，并仔细检查灭火器是否贴有“S”消防产品身份信息标志，通过手机扫描二维码可核对生产厂家、产品型号及流向信息。切勿购买无此标志或信息无法验证的产品，以确保其来源合法、质量可靠。

2.根据使用场景，选择正确的灭火剂类型。家庭选购适用于扑灭油、电、固体物质火灾的ABC类干粉灭火器。请留意瓶体贴装的标签，确认其灭火级别和类型符合您的预期需求，避免在紧急情况下选错类型导致灭火失效。

3.关注细节质量并定期检查维护。购买时查看压力指针是否在绿区、保险销是否完好无锈蚀。日常定期观察压力表状态，确保其在有效期内且处于正常待用状态。

斯坦德检测集团股份有限公司