附件10

2025年常州市可燃气体探测器产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 标称生产企业 | 销售单位/电商平台 | 样品 来源 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 不合格项目 标准值 | 不合格项目 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用可燃气体探测器 | 弘扬 | 常州弘扬燃气报警安防有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | 可燃气体探测器 | 爱博斯 | 常州臻霆机电设备有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 艾科思 | 艾科思电子科技（常州）有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | 家用可燃气体探测器 | / | 常州经开区横山桥继之康百货经营部（个体工商户） | 1688/常州经开区横山桥继之康百货经营部/深圳市蜂凌物联技术有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | 常州世速电子设备有限公司 | 天猫/世速电子旗舰店/江苏国仪电子科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | 常州佰铂利电子科技有限公司 | 淘宝/常州气体检测仪工厂/常州佰铂利电子科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | 常州爱德克斯仪器仪表有限公司 | 天猫/艾科思旗舰店/艾科思电子科技（常州）有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | 常州坤诺机电设备有限公司 | 天猫/坤诺五金专营店/常州臻霆机电设备有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | 常州云冠电子科技有限公司 | 淘宝/云冠气体检测仪工厂/常州佰铂利电子科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | 常州斯尔特机电设备有限公司 | 天猫/爱德克斯旗舰店/艾科思电子科技（常州）有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 11 | 家用可燃气体探测器 | / | 新北区三井杰达热能设备经营部 | 京东/好客隆仓储超市-新北店/深圳市凌防科技有限公司 | 电商 平台 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 12 | 家用可燃气体探测器 | / | 新北区龙虎塘一一精品超市（个体工商户） | 美团/11便利店/深圳市美意智能电子科技有限公司 | 电商 平台 | 不合格 | 报警动作值 | 探测器的报警动作值不应低于5％LEL | 2.33％LEL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3％LEL | 5.67％LEL |
|  |  |  |  |  |  |  | 跌落试验 | 试验后，探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5％LEL | 6.00％LEL |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：报警动作值、跌落试验

原因分析：报警动作值不合格原因：一是传感器精度可能不达标，导致报警值偏差，无法准确反应气体浓度；二是生产环节未严格校准，使报警设定值与标准偏差大；跌落实试验不合格原因：一是外壳强度不够，跌落时外壳变形，内部传感器移位受损，检测精度大打折扣，致使报警动作值偏差大；二是电路板固定不牢，元件受冲击松动，信号传输异常，无法准确处理气体浓度信号，动作值偏离设定。

二、消费建议

1.选择合适的品牌和型号：购买时要选择有认证的、口碑好的品牌，确保产品质量可靠。可以关注产品的技术参数，如响应时间、灵敏度和报警音量等，确保其符合家庭或工作环境的需要。

2.定期检查和更换电池：探测器的电池通常需要定期更换，建议每年检查一次电池状态。部分探测器有低电量提示功能，可以根据提示及时更换电池，避免设备因电力不足而失效。

3.正确安装和放置：安装时要注意将探测器放置在适当的位置。避免将其安装在厨房、浴室等湿气重的地方，或者被家具、窗帘等遮挡的位置。确保传感器能够正常工作，并及时检测到气体泄漏。

4.报警时立即处理：如果探测器发出报警信号，首先应迅速关闭气源，打开窗户通风，并远离泄漏区域。切勿忽视报警信号，避免发生危险。报警后及时联系专业人员检查设备和排除故障。

山东腾翔产品质量检测有限公司