附件11

2025年常州市瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品 来源 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 不合格项目 标准值 | 不合格项目 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装液化石油气调压器 | 雄鹰 | 宁波华适智能科技有限公司 | 新北区薛家军堂百货超市 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | 万美调压器（商用） | 图形（万美） | 余姚市万美阀门厂 | 常州市罗溪航源电器销售有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | / | 宁波市甬金阀门有限公司 | 天宁区红梅姹祥百货经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 珠红（图形） | 慈溪市长河镇大盛阀门配件厂 | 常州市常燃液化气有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | （商用）瓶装液化石油气调压器 | / | 宁波市甬金阀门有限公司 | 金坛区西城喜亮厨具店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | 家用瓶装液化石油气调压器 | / | 慈溪市盛合阀门有限公司 | 武进区礼嘉铁伟五金商店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | 瓶装液化石油气调压器（商用） | 雄鹰 | 慈溪市雄鹰阀门有限公司 | 常州市武进区礼嘉清华百货商店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | 瓶装液化石油气调压器（商用） | 德益（图形） | 浙江超燃科技有限公司 | 溧阳市溧城超艺家电商店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | 炬神火 | 厨宝热能科技（宁波）有限公司 | 溧阳市溧城史勤保百货店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | / | 宁波市鄞州姜山昇阳阀门厂 | 武进区潞城凡铭电器商行 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 11 | 瓶装液化石油气调压器 | 欧象 | 临沂沂河新区欧象阀门厂（个体工商户） | 溧阳市溧城正良五金店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 12 | 瓶装液化石油气调压器 | FLP | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 常州市液化气有限公司崔桥站 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 13 | 瓶装液化石油气调压器（商用） |  | 六安市亿辰阀门有限公司 | 武进区横林柳军副食品店 | 实体店 | 不合格 | 关闭 压力 | ≤6.25 | 6.53 |
|  |  |  |  |  |  |  | 出口 压力 | 在1.29 MPa的进口压力下，流量为0.1qv，n时，5.90≥出口压力≥4.10 | 6.48 |
| 14 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | 帅威 | 余姚市舜威阀门有限公司 | 常州市潘氏厨具商行 | 实体店 | 不合格 | 出口 压力 | 在1.29 MPa的进口压力下，流量为0.1qv，n时，3.30≥出口压力≥2.30 | 3.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在0.03 MPa的进口压力下，流量为qv，n时，3.30≥出口压力≥2.30 | 2.2 |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：关闭压力和出口压力

原因分析：关闭压力不合格原因：调压器的调压组件设计和膜片的质量问题导致的。出口压力不合格原因：一是调压器的未按标准要求进行设计，二是调压器的调压组件设计和膜片的质量问题。

二、消费提示

（一）购买时的常识

‌1、选择适合的调压器。瓶装液化石油气用调压器按用途分为家用和商用两种，消费者在选购调压器时要根据燃气具的种类来确定选购，并选择与燃气灶具的额定供气压力一致的调压器。

2.在选购调压器产品时需观察产品标志，调压器壳体有制造厂名称、商标、型号、生产日期及燃气流动方向，商用调压器还应标有“禁止家用”字样。调压器产品包装上应标有QS标志和编号。通常情况下优质调压器产品其外包装材料结实、说明书与合格证等附件齐全、印刷内容清晰，产品整体结构稳固且份量较重、板材较厚、加工精良、边角处光滑无毛刺。

3.购买符合要求的调压器。国家强制标准GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》要求，调压器应采取可靠措施，防止改变调压器的设定状态，调压器设定状态的调节部件应被封固。因此购买时需检查调压器是否可调以及封固。

4.不购买中压阀。中压阀产品目前尚无国家行业标准，产品出口压力远高于国家强制性标准GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》规定值，存在较大的安全隐患，根据国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知餐饮业企业禁止对燃烧器具进行中压供气。

（二）使用时的常识

1.提醒使用者严格按照产品的安装使用说明书进行安装，如安装位置是否通风、连接位置是否到位等均要注意。使用前一定要详细阅读使用说明书，并牢记里面的注意事项。

2.使用者对于调压器应定期检查是否存在泄漏，并且按产品要求定期更换。

南京市产品质量监督检验院